PROJEKT BUDOWLANY

OŚWIETLENIA DROGI POWIATOWEJ

LEŚNA STARA WIEŚ – SIEKIERNO W BODZENTYNIE

| INWESTOR | GMINA BODZENTYN SUCHEDNIOWSKA 3, 26-010 BODZENTYN |
| --- | --- |
| OBIEKT | OŚWIETLENIE ULICY |
| ADRES | BODZENTYN UL. LEŚNA STARA WIEŚ – SIEKIERNO dz. nr 857, 510 jednostka ewidencyjna: 260402_5 Bodzentyn; obręb 0008 Leśna Stara Wieś |

KATEGORIA XXVI

PROJEKTANT

mgr inż. Przemysław Waltar

upr. nr SLK/5860/PWBE/15

EGZEMPLARZ NR  1  2  3  4  5  6  a

BRANŻA ELEKTRYCZNA			NR ARCH.  076/2017

Jastrzębie-Zdrój, sierpień 2017

SPIS TREŚCI

- Opis zagospodarowania terenu	3-5

- Opis architektoniczno-budowlany	6-9

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - IBIOZ	10-12

- Obszar oddziaływania obiektu	13

- Obliczenia techniczne	14-26

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego	27-42

- Warunki techniczne przyłączenia wydane przez PGE	43-45

- Warunki techniczne wydane przez PZD Kielce	46-47

- Protokół z narady koordynacyjnej	                                               48-55

- Opinia geotechniczna	56

- Część rysunkowa

E-01	Szkic orientacyjny			57

E-02	Projekt zagospodarowania terenu			58

E-03/1	Schemat sieci oświetlenia ulicy – arkusz 1 			59

E-03/2	Schemat sieci oświetlenia ulicy – arkusz 2 			60

E-03/3	Schemat sieci oświetlenia ulicy – arkusz 3 			61

E-03/4	Schemat sieci oświetlenia ulicy – arkusz 4 			62

E-03/5	Schemat sieci oświetlenia ulicy – arkusz 5 			63

E-03/6	Schemat sieci oświetlenia ulicy – arkusz 6 			64

E-04	Schemat szafki ZLOU			65

- Uprawnienia projektowe i oświadczenie projektanta	66-68

- Zestawienie podstawowych materiałów	69-70

# OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Obowiązujące normy i przepisy w zakresie opracowania.

- Warunki techniczne przyłączenia nr 17-I3/WP/01015 z dnia 20.07.2017r wydane przez PGE Dystrybucja.

- Inwentaryzacja własna w terenie

- Geodezyjne podkłady mapowe

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia drogi powiatowej Leśna Stara Wieś – Siekierno w Bodzentynie. Inwestorem jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.

## STAN ISTNIEJĄCY

Projektowane oświetlenie obejmuje drogę powiatową nr 0582T Leśna Stara Wieś – Siekierno w Bodzentynie. W zakresie objętym opracowaniem nie występuje istniejące oświetlenie. Na działkach znajduje się istniejące uzbrojenie terenu, budynki oraz droga powiatowa.

## ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przyłącze elektroenergetyczne nN do zasilania szafki ZLOU

- złącze licznikowe i szafę sterowania oświetleniem ulicy

- linię oświetlenia ulicy

- instalację odgromową,

- instalację przeciwporażeniową.

## DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie:			z istniejącego słupa linii napowietrznej nN nr 22 , obwód 2 Leśna,  				kablem AsXSn 4x16 0,6/1kV do zabudowanej na słupie złącza 					oświetlenia ulicznego ZLOU

Napięcie zasilania:		400 V

Moc maksymalna proj.:	2,52 kW

Moc przyłączeniowa:		13 kW

Pomiary energii:		licznik 3-fazowy 230/400V, bezpośredni w projektowanym złaczu 				ZLOU

System ochrony:		szybkie wyłączenie

Rodzaj proj. linii ośw.	kablowa ziemna

Typ  linii oświetleniowej:	kablowa YAKY 4x35 0,6/1kV

Długość linii ośw. obw 1:	1547 m

Długość linii ośw. obw 2:	1611 m

Typ słupów ośw.		Stalowe ocynkowane proste o przekroju okrągłym, wysokość h=8m

Ilość proj. słupów		61 szt.

Ilość proj. opraw		63 szt.

Typ opraw			LED o mocy 40W / 230V, IP66, IK08

## ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Projektowane oświetlenie drogi powiatowej nr 0582T Leśna Stara Wieś – Siekierno obejmuje obwody oświetleniowe zasilane z projektowanego złącza oświetlenia ulicznego ZLOU. W zakresie zasilania złącza należy z istniejącego istniejącego słupa linii napowietrznej nN nr 22, obwód 2 Leśna, zejść kablem AsXSn 4x16 0,6/1kV do zabudowanego na słupie złącza oświetlenia ulicznego ZLOU.

Obwody oświetleniowe sprowadzić po słupie na uchwytach oraz w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV i dalej prowadzić jako kablowe ziemne kablami YAKY 4x35 0,6/1kV po trasie wskazanej na projekcie zagospodarowania terenu. We wspólnym wykopie z linią kablową prowadzić bednarkę uziemiającą FeZn 25x4, którą należy połączyć z projektowanymi słupami poprzez zacisk lub spawanie. Na słupach opisać nr szafy oświetleniowej z której jest zasilane w/w oświetlenie ulicy. Prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

## OCHRONA ŚRODOWISKOWA

W zakresie ochrony środowiska na trasie projektowanego oświetlenia terenu nie przewiduje się wycinki drzew, ani przycięcie korony drzew. Planowane funkcje nie wpływają na środowisko w żaden sposób (brak produkcji).

## WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej i nie jest położona w granicach obszaru górniczego.

## OCHRONA ZABYTKÓW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków i podlegających ochronie. Inwestycja w całości znajduje się poza zakresem ochrony konserwatorskiej.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych 	interesów osób trzecich, a w szczególności:

-   nie pozbawia osoby trzeciej możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 	elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

-   zapewnia ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 	zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

-   zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

-   nie powoduje konieczności wycinki drzew i krzewów.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzględniono:

-  konieczność   zabezpieczenia   swobodnego   dostępu   do   ruchu   pieszego   i   	kołowego   do nieruchomości sąsiadujących z zajmowanym na prace terenem,

-   zasadę nienaruszalności elementów istniejących.

OPRACOWAŁ:

# OPIS ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia drogi powiatowej Leśna Stara Wieś – Siekierno w Bodzentynie. Inwestorem jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.

## ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

- przyłącze elektroenergetyczne nN do zasilania szafki ZLOU

- złącze licznikowe i szafę sterowania oświetleniem ulicy

- linię oświetlenia ulicy

- instalację odgromową,

- instalację przeciwporażeniową.

## DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie:			z istniejącego słupa linii napowietrznej nN nr 22 , obwód 2 Leśna,  				kablem AsXSn 4x16 0,6/1kV do zabudowanej na słupie złącza 					oświetlenia ulicznego ZLOU

Napięcie zasilania:		400 V

Moc maksymalna proj.:	2,52 kW

Moc przyłączeniowa:		13 kW

Pomiary energii:		licznik 3-fazowy 230/400V, bezpośredni w projektowanym złaczu 				ZLOU

System ochrony:		szybkie wyłączenie

Rodzaj proj. linii ośw.	kablowa ziemna

Typ  linii oświetleniowej:	kablowa YAKY 4x35 0,6/1kV

Długość linii ośw. obw 1:	1547 m

Długość linii ośw. obw 2:	1611 m

Typ słupów ośw.		Stalowe ocynkowane proste o przekroju okrągłym, wysokość h=8m

Ilość proj. słupów		61 szt.

Ilość proj. opraw		63 szt.

Typ opraw			LED o mocy 40W / 230V, IP66, IK08

## ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Projektowane oświetlenie drogi powiatowej nr 0582T Leśna Stara Wieś – Siekierno obejmuje obwody oświetleniowe zasilane z projektowanego złącza oświetlenia ulicznego ZLOU. W zakresie zasilania złącza należy z istniejącego istniejącego słupa linii napowietrznej nN nr 22, obwód 2 Leśna, zejść kablem AsXSn 4x16 0,6/1kV do zabudowanego na słupie złącza oświetlenia ulicznego ZLOU.

Obwody oświetleniowe sprowadzić po słupie na uchwytach oraz w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV i dalej prowadzić jako kablowe ziemne kablami YAKY 4x35 0,6/1kV po trasie wskazanej na projekcie zagospodarowania terenu. We wspólnym wykopie z linią kablową prowadzić bednarkę uziemiającą FeZn 25x4, którą należy połączyć z projektowanymi słupami poprzez zacisk lub spawanie. Na słupach opisać nr szafy oświetleniowej z której jest zasilane w/w oświetlenie ulicy. Prace wykonać zgodnie z PN, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

## POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie w części wydzielonej dla Rejonu Energetycznego projektowanego złącza oświetlenia ulicznego ZLOU. Należy zabudować złącze kablowe dwudzielne. Zabudować licznik 3-fazowy bezpośredni 230/400V wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wyłącznik nadmiarowo – prądowy 20A dla zamówionej mocy przyłączeniowej 13kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik energii elektrycznej przystosować do oplombowania. Zastosować złącze blokowane wkładem patentowym Master-Key.

## ZŁĄCZE OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Zabudować szafkę z wydzieloną częścią dla służb Rejonu Energetycznego i służb eksploatacyjnych Inwestora. Część licznikowa składa się z listwy zaciskowej, zabezpieczenia przedlicznikowego i pomiaru energii TL. W części oświetleniowej zlokalizowana będzie aparatura rozdzielczo-sterownicza. W tej części odbywać się będzie samoczynne włączanie obwodów oświetleniowych poprzez astronomiczny zegar sterujący CPA 4.1 włączający stycznik. Dla ręcznego włączania styczników przewidziano przełącznik I-0-II, do sygnalizacji zabudowano lampkę kontrolną. Jako zabezpieczenie poszczególnych obwodów projektuje się rozłączniki bezpiecznikowe RBK-000. Dodatkowo jako wyposażenie szafy zabudować gniazdo 16A montowane na szynie TH-35 wewnątrz szafki. Schemat połączeń w szafach przedstawiono na schemacie ideowym.

## SIEĆ OŚWIETLENIOWA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjęto projektowane słupy stalowe galwanizowane proste o przekroju okrągłym o wysokości h=8m. Nowoprojektowane słupy należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na słupach zabudować wysięgniki 1,5m. Na wysięgnikach zawiesić projektowane oprawy z LED-owym źródłem światła. W słupach zabudować złącza bezpiecznikowe IZK z wkładkami D01 2A zabezpieczające źródła światła. Na słupach przykleić nalepki „Urządzenie elektryczne” oraz oznaczyć numerację słupów.

Parametry techniczne dobranej oprawy oświetleniowej:

- Materiał korpusu – Odlew aluminium

- Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

- Szczelność komory optycznej – IP66

- Szczelność komory elektrycznej – IP66

- Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki

- Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10°

- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W

- Ochrona przed przepięciami – 10kV

- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja mocy)

- Minimalny strumień świetlny źródeł – 5200lm

- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K

- Wskaźnik oddawania barw Ra≥70

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Klasa ochronności elektrycznej: I lub II

- Oprawa posiada deklarację zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych

- W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

## OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa);

- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporażeniowej przewidziano: szybkie wyłączenie (układ sieciowy TN-C). Przewód ochronny PEN należy uziemić bednarką FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 30 omów. Bednarkę należy podłączyć do sondy uziomowej FeZn oraz do każdego słupa poprzez zaspawanie lub zacisk krzyżowy zapewniając galwaniczne połączenie.

## OCHRONA ODGROMOWA

Ochronę odgromową linii oświetleniowej należy wykonać przez zabudowanie na słupie z którego wyprowadzone jest zasilanie do szafki oświetleniowej odgromników przepięć - na słupie nr 22 odgromniki IOZi 0,66/5. Uziemienie odgromników sprowadzić po słupie bednarką FeZn 25x4 do gruntu i zakończyć sondą uziomową FeZn M18x6m. Uziemienie winno mieć oporność najwyżej 10Ω, co należy sprawdzić pomiarem. Bednarkę uziemiającą malować w kolorze żółto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu założyć złącze kontrolne. Miejsce połączeń zakonserwować wazeliną techniczną.

## UWAGI KOŃCOWE

- Urządzenia objęte niniejszym projektem powinny być poddane kwalifikacji jakości i oznaczone znakiem bezpieczeństwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE według dyrektyw Unii Europejskiej.

- Całość instalacji wykonać zgodnie z Prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Przed wykopaniem dołów pod słupy należy wykonać przewierty kontrolne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu. Zachować odległości i wytyczne podane w uzgodnieniach branżowych

- Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać pomiarów wielkości elektrycznych, a w szczególności pomiar stanu izolacji trasy oświetleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z projektantem lub inspektorem nadzoru.

OPRACOWAŁ:

# 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OŚWIETLENIA DROGI POWIATOWEJ

LEŚNA STARA WIEŚ – SIEKIERNO W BODZENTYNIE

| INWESTOR | GMINA BODZENTYN SUCHEDNIOWSKA 3, 26-010 BODZENTYN |
| --- | --- |
| OBIEKT | OŚWIETLENIE ULICY |
| ADRES | BODZENTYN UL. LEŚNA STARA WIEŚ – SIEKIERNO dz. nr 857, 510 jednostka ewidencyjna: 260402_5 Bodzentyn; obręb 0008 Leśna Stara Wieś |

KATEGORIA XXVI

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Przemysław Waltar

3.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oświetlenia drogi powiatowej Leśna Stara Wieś – Siekierno w Bodzentynie. Inwestorem jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn. Kolejność wykonywania ustalona jest technologią robót tj. wykonanie robót ziemnych, (zakopanie kabla, posadowienie słupów i złącza kablowego), a następnie montażowych na w/w słupach.

3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na trasie projektowanego oświetlenia istnieje sieć wodociagowa, kanalizacyjna, sieć teletechniczna, elektroenergetyczna.

3.3 Istniejące elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia.

- porażenia prądem od elementów sieci energetycznych

- wypadku drogowego na lokalnych drogach, drodze powiatowej,

- wynikające od prac przy sieciach energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych

3.4 Zagrożenia mogące wystąpić w toku realizacji robót.

Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia:

- od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego wykonującego roboty ziemne – w całym zakresie prowadzonych prac

- porażenia prądem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montażowych

- upadku z wysokości przy pracach montażowych na słupach

3.5 Instruktaże i szkolenia pracowników

Realizację zadania należy poprzedzić szkoleniem pracowników w tematyce prowadzenia zmechanizowanych i ręcznych robót ziemnych, prowadzenia robót w pobliżu uzbrojenia terenu oraz w obrębie dróg komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzić specjalista d/s BHP.

Z chwilą wejścia na teren budowy każdy z pracowników musi zostać poddany szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń. Instruktaże winne być powtarzane w cyklach tygodniowych.

Każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń, tzn.:

- wykonywania robót w wykopach,

- przebywania w pobliżu pracującego sprzętu zmechanizowanego (koparek, ładowarek, podnośników, dźwigów itp.),

- pracy na wysokościach (również z kosza podnośnika samochodowego)

- pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem,

- robót w pobliżu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania środków ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia, pracownicy przebywający w niebezpiecznej strefie, powinni się z niej wycofać, powiadamiając osobę dozoru o powstałej sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik winien posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej, tj. hełm ochronny, rękawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzież robocza pracowników powinna mieć naszywki z nazwą firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujący w pobliżu dróg powinni być ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robót powinno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być prowadzone na podstawie szczegółowych przepisów.

Całość robót wykonać zgodnie z:

-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912)

-Rozporządzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)

-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

-PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

-N-SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

-N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”

- wytycznymi JSK w piśmie B34/DI/IT-90/TE/K2/15

3.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom

Wykopy na głębokości 1÷2,5m powinny posiadać zabezpieczenie w postaci ścianek ażurowych, zaś głębsze – w postaci ścianek szczelnych wykonanych przy użyciu bali drewnianych, rozpór stalowych oraz płyt szalunkowych. Montaż jak i demontaż deskowań powinien przebiegać pod nadzorem odpowiednich osób.

Ruch pojazdów w pobliżu prowadzonych robót ziemnych powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu tzn. w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejścia do wykopów należy wykonać przy użyciu drabin, rozstawionych w odległościach nieprzekraczających 20m.

Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy:

- znaków ostrzegawczych

- barierek i siatek

- nocnego oświetlenia koloru żółtego

- taśm ostrzegawczych biało-czerwonych i tablic „UWAGA! Głębokie wykopy”

Dla celów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót należy wykorzystać istniejące ulice i drogi tymczasowe z płyt drogowych ułożonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi należy ustalić położenie istniejącego uzbrojenia terenu. Urobek wydobywany z wykopów powinien być składowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odłamu gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwożony samochodami na teren tymczasowego składowania.

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszą być wykonane na podstawie polecenia pisemnego wystawionego kierującemu zespołem ludzi przy pracach związanych z budową sieci oświetlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba pełniąca funkcję dopuszczającego. Zachować uwagi ujęte w uzgodnieniach branżowych.

Podczas wyładowań atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych.

# 4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

## 1. Podstawa prawna sporządzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).

## 2. Projektowany obiekt: oświetlenie ulicy,

## 3. Istniejąca zabudowa działek inwestora: działka drogowa,

## 4. Istniejąca zabudowa działek sąsiednich: działki sąsiednie zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi i usługowo-produkcyjnymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi, zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

## 5. Projektowane zagospodarowanie działek: przewiduje się lokalizację projektowanego oświetlenia ulicy i złącza ZLOU

## 6. Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i teletechniczna.

## 7. Lokalizacja projektowanych obiektów:

1) kabel ziemny oświetlenia ulicy: wzdłuż istniejącej drogi i chodnika 857, 510,

2) słupy oświetleniowe wzdłuż istniejącej drogi na działkach nr  857, 510,

3) szafka oświetleniowa na działce nr 510,

## 8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu objętego przedmiotową inwestycją wydana została decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19cp/16 z dnia 11.10.2016 przez Burmistrza Miasta Jarosławia

## 9. Przewidywany wpływ projektowanej inwestycji na działki sąsiednie: projektowane oświetlenie ulicy, spełnia wymagania o których mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich

## 10. Określenie obszaru oddziaływania: obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia ulicy w całości mieści się na działkach na których został zaprojektowany nr  857, 510,

Uzasadnienie

Lokalizacja Inwestycji jest zgodna z obowiązującymi przepisami i w całości mieści się na działkach na których została zaprojektowana, oznacza to iż budowa  projektowanego oświetlenia ulicy, możliwa jest na podstawie zgłoszenia, dokonanego właściwemu organowi.

# 5. OBLICZENIA TECHNICZNE

## BILANS MOCY

Moc maksymalna:			Pm= 63 opraw x  40W = 2,52 kW

Moc zainstalowana:			Pi= 63 opraw x  40W = 2,52 kW

Współczynnik jednoczesności:		k=1

## DOBÓR ZABEZPIECZEŃ

Moc maksymalna Pm= 2,52 kW

Prąd maksymalny Im

## OBLICZENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ 	ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE PRĄDU.

### OBLICZANIE IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA

gdzie:

RZ, XZ 	- rezystancja i reaktancja zastępcza obwodu zwarciowego []

RT	, XT	- rezystancja i reaktancja transformatora []

RL, XL 	- rezystancje i reaktancje obwodów odbiorczych  niskiego napięcia []

Zs		- impedancja zastępcza obwodu zwarciowego []

### OBLICZANIE PRĄDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

gdzie:

Ia		- prąd zwarciowy powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia [A]

U0		- napięcie fazowe względem ziemi [V]

### OBLICZENIE SKUTECZNOŚCI ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA

gdzie:

k	- krotność zadziałania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-prądowej) dla czasu t=0,4s lub t=5,0s

Ib	- wartość wkładki zabezpieczenia zwarciowego [A]

UWAGI!

Dla obliczenia skuteczności zadziałania zabezpieczeń zwarciowych dobrano parametry stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodnie z danymi podanymi w warunkach technicznych. Wyniki obliczeń skuteczności zadziałania zabezpieczeń zwarciowych przedstawiono w tabeli „ZWARCIE”

## WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODÓW ZE WZGLĘDU NA OBCIĄŻALNOŚĆ PRADOWĄ DŁUGOTRWAŁĄ

gdzie:

kd		- współczynnik określający krotność przekroczenia obciążalności dopuszczalnej długotrwałej przewodu lub kabla podczas obciążenia dorywczego

	- współczynnik temperaturowy

IZ		- wartość obciążalności dopuszczalnej długotrwałej dla przewodu lub kabla [A]

l		- współczynnik określający krotność zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego

v		- współczynnik termiczny zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego

IBm	- wartość zabezpieczenia przeciążeniowego [A]

gdzie:

td		- czas trwania obciążenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)

T		- cieplna stała czasowa przewodu

gdzie:

dd	- temperatura dopuszczalna długotrwała przewodu

0		- faktyczna temperatura otoczenia (pracy)

0’		- obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczeń przekrojów przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą przedstawiono w tabeli „PRZECIĄŻENIE”.

## OBLICZENIE SPADKU NAPIĘCIA

Obliczenia spadku napięcia ujęte zostały w tabeli „SPADEK NAPIĘCIA”

DLA OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH  1-FAZOWYCH

P 		– moc maksymalna czynna [W],

l  		długość przyłącza [m]

		konduktywność przewodu mierzonego []

S 		 przekrój przyłącza [m]

Un 	– napięcie znamionowe międzyprzewodowe [V]

### DLA SIECI ZASILAJĄCYCH 3-FAZOWYCH

P 		– moc maksymalna czynna [W],

l  		długość przyłącza [m]

		konduktywność przewodu mierzonego []

S 		 przekrój przyłącza [m]

Un 	– napięcie znamionowe międzyprzewodowe [V]